Настоящий документ предназначен для разработчиков системы электроснабжения бассейна. Он содержит краткую характеристику потребителей электроэнергии в системе водоподготовки бассейна и определяет требования к ее электроснабжению.

# Электроснабжение системы водоподготовки

## Потребители электроэнергии

Потребителями электроэнергии в системе водоподготовки бассейна являются электродвигатели насосов фильтровальной установки, теплообменника, электронагреватель, прожекторы подсветки воды, автоматика управления работой системы водоподготовки и т.п.

Система водоподготовки имеет распределительный щит, выполняющий функции вводно-распределительного устройства. Этот щит снабжен устройствами защитного отключения (УЗО) и автоматическими выключателями защиты от коротких замыканий.

Подача электроэнергии от распределительного щита к потребителям выполняется с системой заземления TN-S.

## Требования к электроснабжению

Электроснабжение системы водоподготовки разрабатывать с учетом следующих параметров:

| Номинальное напряжение, В | 380 |
| --- | --- |
| Максимальная расчетная мощность, кВт | 19,28 |
| Максимальная расчетная сила тока, А | 31,03 |
| Сечение вводного провода, кв.мм | 4,0 |
| Годовой период повседневной эксплуатации, суток | 365,00 |

Подвод напряжения к системе водоподготовки выполнять 5-ти жильным кабелем с использованием нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников.

Точка подвода кабеля электроснабжения в техническое помещение указана на прилагаемой схеме (см. лист 3).

Для подключения кабеля электроснабжения к распределительному щиту системы водоподготовки в точке подвода кабеля оставить свободные концы проводов длиной не менее 100 мм.

## Требования к управлению подсветкой воды.

В помещении ванны установить один настенный выключатель для прожекторов подсветки воды.

Кабель от этого выключателя провести в техническое помещение к той же точке, что и кабель электроснабжения.

# Разграничение ответственности разработчиков системы водоподготовки и разработчиков системы электроснабжения.

К системе водоподготовки бассейна относится:

Подача электроэнергии от распределительного щита системы водоподготовки к потребителям и управляющая этой подачей автоматика.

К системе электроснабжения бассейна относятся:

Прокладка питающего кабеля от вводно-распределительного устройства объекта к распределительному щиту системы водоподготовки.

Настенный выключатель управления подсветкой воды и прокладка кабеля от него к распределительному щиту системы водоподготовки.