Настоящий документ предназначен для разработчиков системы теплоснабжения бассейна. Он определяет требования к тепловому узлу и трубопроводам теплоснабжения бассейна. Кроме того, в настоящем документе приведены требования к микроклимату помещений бассейна.

# Теплоснабжение системы водоподготовки.

## Характеристики теплообменников системы водоподготовки.

Для начального нагрева воды и последующего поддержания ее температуры система водоподготовки снабжена одним водоводяным теплообменником Pahlen MF 260 (75 кВт), имеющим следующие характеристики:

| Номинальная мощность теплообменника, кВт | 75 |
| --- | --- |
| Площадь поверхности теплообмена, кв.м | 0,8 |
| Номинальная температура теплоносителя, ºС | 90 |
| Номинальный расход в первичном контуре теплообменника, куб.м/ч | 2,1 |
| Номинальная потеря напора в первичном контуре теплообменника, м | 0,4 |
| Предельно допустимое давление в первичном контуре, атм | 10,0 |
| Номинальная температура воды, ºС | 30 |
| Номинальный расход во вторичном контуре теплообменника, куб.м/ч | 18 |
| Номинальная потеря напора во вторичном контуре теплообменника, м | 1,8 |
| Предельно допустимое давление во вторичном контуре, атм | 10,0 |

## Требования к характеристикам теплоснабжения

Теплоснабжение системы водоподготовки при температуре воды в подающем трубопроводе 90ºС должно быть разработано с учетом следующих параметров:

| Расчетный расход тепла на начальный нагрев воды, Гкал/сутки | 0,46 |
| --- | --- |
| Продолжительность начального нагрева воды, суток | 0,14 |
| Расчетный расход тепла на поддержание температуры воды, Гкал/сутки | 0,37 |
| Годовой период поддержания температуры воды, суток | 365,00 |
| Расчетный расход теплоносителя, л/с | 0,58 |

## Требования к конструкции трубопроводов теплоснабжения

Точки подвода подающего и обратного трубопроводов теплоснабжения в техническое помещение указаны на прилагаемой схеме (см. лист 3).

Подающие трубопроводы теплоснабжения (Т1) должны быть снабжены сетчатыми фильтрами и заканчиваться запирающими кранами или вентилями, имеющими внутреннюю резьбу 1”.

Обратные трубопроводы теплоснабжения (Т2) должны заканчиваться запирающими кранами или вентилями, имеющими внутреннюю резьбу 1”.

# Сведения об управлении работой теплообменников

Схемы управления водообменом предполагают включение циркуляции теплоносителя при запуске насосов фильтровальной установки в режиме фильтрации.

Отключение циркуляции теплоносителя предусматривается по следующим критериям:

Отключение насосов фильтровальной установки или их работа не в режиме фильтрации;

Повышение температуры воды бассейна, поступающей на подогрев, свыше установленной (29ºC);

Включение/отключение циркуляции теплоносителя выполняется:

Циркуляционными насосами, устанавливаемыми на подающих трубопроводах обвязки теплообменников и электромагнитными клапанами, устанавливаемыми на обратных трубопроводах обвязки теплообменников.

Упомянутые электромагнитные клапаны, циркуляционные насосы, также управляющие их работой датчики температуры воды, входят в состав системы водоподготовки бассейна.

# Дополнительные сведения о температуре теплоносителя

Номинальная мощность теплообменника ванны (75 кВт) выбрана с учетом того, что теплоснабжение объекта производится от системы теплоснабжения населенного пункта, т.е. температура теплоносителя составит  90ºС в зимний период и 60ºС в летний период.

В связи с этим температура теплоносителя 90ºC в подающих трубопроводах принята в качестве рабочей температуры и должна быть обеспечена в течение зимнего периода.

# Разграничение ответственности разработчиков системы водоподготовки и разработчиков системы теплоснабжения.

К системе водоподготовки бассейна относится:

Обвязка первичного контура теплообменников от точек подвода трубопроводов в техническое помещение до теплообменников.

К системе теплоснабжения бассейна относятся:

Трубопроводы теплоснабжения от теплового узла объекта до запирающих кранов в техническом помещении бассейна, оборудование и автоматика поддержания требуемой температуры теплоносителя.

# Микроклимат в помещениях бассейна.

Система теплоснабжения бассейна, наряду с системами кондиционирования и  вентиляции, должна обеспечить параметры микроклимата в помещениях бассейна (температуру, влажность, воздухообмен, скорость движения воздуха), соответствующие требованиям п. 3.11 СанПиН 2.1.2.1188-03.

Микроклимат в помещениях ванн бассейна должен соответствовать требованиям упомянутого СанПиН для залов ванн.

Микроклимат в техническом помещении бассейна должен соответствовать требова-ниям упомянутого СанПиН для залов подготовки занятий.